## Cálculo Fluor
| RELATÓRIO | RL - 30 |  |  | CÁLCULO DE FLÚOR |  |  |  | Rev.
| Cliente: | Operação - lado sul
| Projeto: | Controle de processo lado sul | [6 empty] | Data:
13/07/20202
Presado usuário, preencher apenas as células
Preparação de solução
Densidade do ácido Fluorilissico |  |  | 1.0181 | g/cm3
Percentual de H2SiF6 |  |  |  | %
Concentração ácido |  |  | 22910 | mg/L | 22.91 | g/L
Volume do ácido centrado (B) |  |  | 500 | Litros
Volume da solução desejada |  |  | 1800 | Litros
Concentração de Fluor na solução |  |  | 5034.8581 | mg/L | 5.0349 | g/L
Dosagem no sistema
Concentração aproximada da solução diluida |  |  | 0.5 | %
Densidade aproximada da solução diluida |  |  | 1.004 | g/cm3
Concentração da solução desejada |  |  | 0.3 | mg/L
Vazão bombeada |  |  | 5 | L/s
Concentração Fluor natural |  |  | 0 | mg/L
Vazão da bomba dosadora |  |  | 18 | ml/min | 0.0003 | L/s | 0.3 | ml/s
Concentração na água final |  |  | 0.30207 | mg/L | 0.6911%
Conc. da solução desejada x Vazão da bomba dosadora |  |  | -0.6911% |  | Adequado
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 18
Vazão da bomba dosadora
Vazão da bomba dosadora |  |  | 17.8754 | ml/min
Cursos e Treinamentos para Saneamento, acesse:

## Fórmulas (hidden)
Digitar apenas uma das informaçõe
14.0 Tabelas - Produtos Químicos e de Conversão de Unidades
144.08 | ÁCIDO FLUOSSILÍCICO
113.9904
1.264 | Densidade (g/cm3) | % H2SiF6 | Concentração (g/L) | % H2SiF6 | Densidade (g/cm3)
0.79116
| 1.004 | 0.5 | 5.02 | 0.5 | 1.004
| 1.006 | 0.75 | 7.55 | 0.75 | 1.006
0.0069234 | 1.008 | 1 | 10.08 | 1 | 1.008
| 1.01 | 1.25 | 12.63 | 1.25 | 1.01
-0.0069716 | 1.012 | 1.5 | 15.18 | 1.5 | 1.012
| 1.0141 | 1.75 | 17.75 | 1.75 | 1.0141
FALSE | 1.0161 | 2 | 20.32 | 2 | 1.0161
| 1.0181 | 2.25 | 22.91 | 2.25 | 1.0181
| 1.0201 | 2.5 | 25.5 | 2.5 | 1.0201
| 1.0221 | 2.75 | 28.115 | 2.75 | 1.0221
| 1.0242 | 3 | 30.73 | 3 | 1.0242
| 1.0263 | 3.25 | 33.36 | 3.25 | 1.0263
| 1.0283 | 3.5 | 35.99 | 3.5 | 1.0283
| 1.0303 | 3.75 | 38.645 | 3.75 | 1.0303
| 1.0324 | 4 | 41.3 | 4 | 1.0324
| 1.0345 | 4.25 | 43.975 | 4.25 | 1.0345
| 1.0366 | 4.5 | 46.65 | 4.5 | 1.0366
| 1.0387 | 4.75 | 49.345 | 4.75 | 1.0387
| 1.0407 | 5 | 52.04 | 5 | 1.0407
| 1.0278 | 5.25 | 54.755 | 5.25 | 1.0278
| 1.0149 | 5.5 | 57.47 | 5.5 | 1.0149
| 1.032 | 5.75 | 60.21 | 5.75 | 1.032
| 1.0491 | 6 | 62.95 | 6 | 1.0491
| 1.0512 | 6.25 | 65.715 | 6.25 | 1.0512
| 1.0533 | 6.5 | 68.48 | 6.5 | 1.0533
| 1.0554 | 6.75 | 71.255 | 6.75 | 1.0554
| 1.0576 | 7 | 74.03 | 7 | 1.0576
| 1.0597 | 7.25 | 76.835 | 7.25 | 1.0597
| 1.0618 | 7.5 | 79.64 | 7.5 | 1.0618
| 1.064 | 7.75 | 82.465 | 7.75 | 1.064
| 1.0661 | 8 | 85.29 | 8 | 1.0661
| 1.0682 | 8.25 | 88.135 | 8.25 | 1.0682
| 1.0704 | 8.5 | 90.98 | 8.5 | 1.0704
| 1.0726 | 8.75 | 93.85 | 8.75 | 1.0726
| 1.0747 | 9 | 96.72 | 9 | 1.0747
| 1.0769 | 9.25 | 99.61 | 9.25 | 1.0769
| 1.0791 | 9.5 | 102.5 | 9.5 | 1.0791
| 1.0812 | 9.75 | 105.4 | 9.75 | 1.0812
| 1.0834 | 10 | 108.3 | 10 | 1.0834
| 1.0856 | 10.25 | 111.25 | 10.25 | 1.0856
| 1.0878 | 10.5 | 114.2 | 10.5 | 1.0878
| 1.09 | 10.75 | 117.15 | 10.75 | 1.09
| 1.0922 | 11 | 120.1 | 11 | 1.0922
| 1.0944 | 11.25 | 123.1 | 11.25 | 1.0944
| 1.0966 | 11.5 | 126.1 | 11.5 | 1.0966
| 1.0989 | 11.75 | 129.1 | 11.75 | 1.0989
| 1.1011 | 12 | 132.1 | 12 | 1.1011
| 1.1033 | 12.25 | 135.15 | 12.25 | 1.1033
| 1.1055 | 12.5 | 138.2 | 12.5 | 1.1055
| 1.1078 | 12.75 | 141.25 | 12.75 | 1.1078
| 1.11 | 13 | 144.3 | 13 | 1.11
| 1.1122 | 13.25 | 147.4 | 13.25 | 1.1122
| 1.1145 | 13.5 | 150.5 | 13.5 | 1.1145
| 1.1168 | 13.75 | 153.6 | 13.75 | 1.1168
| 1.119 | 14 | 156.7 | 14 | 1.119
| 1.1213 | 14.25 | 159.8 | 14.25 | 1.1213
| 1.1236 | 14.5 | 162.9 | 14.5 | 1.1236
| 1.1259 | 14.75 | 166.05 | 14.75 | 1.1259
| 1.1281 | 15 | 169.2 | 15 | 1.1281
| 1.1304 | 15.25 | 172.4 | 15.25 | 1.1304
| 1.1327 | 15.5 | 175.6 | 15.5 | 1.1327
| 1.135 | 15.75 | 178.8 | 15.75 | 1.135
| 1.1373 | 16 | 182 | 16 | 1.1373
| 1.1396 | 16.25 | 185.2 | 16.25 | 1.1396
| 1.1419 | 16.5 | 188.4 | 16.5 | 1.1419
| 1.1442 | 16.75 | 191.65 | 16.75 | 1.1442
| 1.1466 | 17 | 194.9 | 17 | 1.1466
| 1.1489 | 17.25 | 198.2 | 17.25 | 1.1489
| 1.1512 | 17.5 | 201.5 | 17.5 | 1.1512
| 1.1536 | 17.75 | 204.8 | 17.75 | 1.1536
| 1.1559 | 18 | 208.1 | 18 | 1.1559
| 1.1584 | 18.25 | 211.4 | 18.25 | 1.1584
| 1.1609 | 18.5 | 214.7 | 18.5 | 1.1609
| 1.1636 | 18.75 | 218.05 | 18.75 | 1.1636
| 1.1663 | 19 | 221.4 | 19 | 1.1663
| 1.1682 | 19.25 | 224.8 | 19.25 | 1.1682
| 1.1701 | 19.5 | 228.2 | 19.5 | 1.1701
| 1.1724 | 19.75 | 231.6 | 19.75 | 1.1724
| 1.1748 | 20 | 235 | 20 | 1.1748
| 1.1772 | 20.25 | 238.4 | 20.25 | 1.1772
| 1.1796 | 20.5 | 241.8 | 20.5 | 1.1796
| 1.182 | 20.75 | 245.25 | 20.75 | 1.182
| 1.1844 | 21 | 248.7 | 21 | 1.1844
| 1.1868 | 21.25 | 252.2 | 21.25 | 1.1868
| 1.1892 | 21.5 | 255.7 | 21.5 | 1.1892
| 1.1917 | 21.75 | 259.2 | 21.75 | 1.1917
| 1.1941 | 22 | 262.7 | 22 | 1.1941
| 1.1965 | 22.25 | 266.25 | 22.25 | 1.1965
| 1.1989 | 22.5 | 269.8 | 22.5 | 1.1989
| 1.2014 | 22.75 | 273.35 | 22.75 | 1.2014
| 1.2038 | 23 | 276.9 | 23 | 1.2038
| 1.2063 | 23.25 | 280.45 | 23.25 | 1.2063
| 1.2087 | 23.5 | 284 | 23.5 | 1.2087
| 1.2111 | 23.75 | 287.65 | 23.75 | 1.2111
| 1.2136 | 24 | 291.3 | 24 | 1.2136
| 1.2161 | 24.25 | 293.95 | 24.25 | 1.2161
| 1.2186 | 24.5 | 296.6 | 24.5 | 1.2186
| 1.221 | 24.75 | 301.25 | 24.75 | 1.221
| 1.2235 | 25 | 305.9 | 25 | 1.2235
| 1.226 | 25.25 | 309.6 | 25.25 | 1.226
| 1.2285 | 25.5 | 313.3 | 25.5 | 1.2285
| 1.231 | 25.75 | 317 | 25.75 | 1.231
| 1.2335 | 26 | 320.7 | 26 | 1.2335
| 1.236 | 26.25 | 324.45 | 26.25 | 1.236
| 1.2385 | 26.5 | 328.2 | 26.5 | 1.2385
| 1.241 | 26.75 | 332 | 26.75 | 1.241
| 1.2436 | 27 | 335.8 | 27 | 1.2436
| 1.2461 | 27.25 | 339.6 | 27.25 | 1.2461
| 1.2486 | 27.5 | 343.4 | 27.5 | 1.2486
| 1.2511 | 27.75 | 347.2 | 27.75 | 1.2511
| 1.2537 | 28 | 351 | 28 | 1.2537
| 1.2563 | 28.25 | 354.9 | 28.25 | 1.2563
| 1.2588 | 28.5 | 358.8 | 28.5 | 1.2588
| 1.2613 | 28.75 | 362.65 | 28.75 | 1.2613
| 1.2639 | 29 | 366.5 | 29 | 1.2639
| 1.2665 | 29.25 | 370.45 | 29.25 | 1.2665
| 1.2691 | 29.5 | 374.4 | 29.5 | 1.2691
| 1.2716 | 29.75 | 378.35 | 29.75 | 1.2716
| 1.2742 | 30 | 382.3 | 30 | 1.2742
| 1.2768 | 30.25 | 386.25 | 30.25 | 1.2768
| 1.2794 | 30.5 | 390.2 | 30.5 | 1.2794
| 1.282 | 30.75 | 394.2 | 30.75 | 1.282
| 1.2846 | 31 | 398.2 | 31 | 1.2846
| 1.2872 | 31.25 | 399.25 | 31.25 | 1.2872
| 1.2898 | 31.5 | 400.3 | 31.5 | 1.2898
| 1.2925 | 31.75 | 407.35 | 31.75 | 1.2925
| 1.2951 | 32 | 414.4 | 32 | 1.2951
| 1.2977 | 32.25 | 418.5 | 32.25 | 1.2977
| 1.3003 | 32.5 | 422.6 | 32.5 | 1.3003
| 1.303 | 32.75 | 426.7 | 32.75 | 1.303
| 1.3056 | 33 | 430.8 | 33 | 1.3056
| 1.3083 | 33.25 | 435 | 33.25 | 1.3083
| 1.3109 | 33.5 | 439.2 | 33.5 | 1.3109
| 1.3135 | 33.75 | 443.35 | 33.75 | 1.3135
| 1.3162 | 34 | 447.5 | 34 | 1.3162