## Gradiente de Velocidade
| RELATÓRIO | RL- |  |  | GRADIENTE DE VELOCIDADE |  |  |  | Rev.
Cliente:
| Projeto: | [7 empty] | Data:
Presado usuário, preencher apenas as células
Determinação do Gradiente de Velocidade
onde:
| G= | Gradiente de velocidade (s-1)
| P= | Potência dissipada (Watts)
| µ= | Viscosidade da água |  | 0.001 | N.s/m²
| V= | Volume do tanque (m³)
Dimensões do Tanque
Largura |  |  | 20 | m
Comprimento |  |  | 20 | m
Profundidade útil |  |  | 20 | m
Volume |  |  | 8000 | m³
Potência dissipada |  |  | 800 | Watts
Cálculo do Gradiente de Velocidade
Cálculo do Gradiente de Velocidade |  |  | 10 | S -1 | onde:
[5 empty] | NBR 12216 | 10 à 70 s-1 | BRITO | > 15 s-1 | Atenção
BRITO, S.A. Influência da velocidade d sedimentação na determinação dos coeficientes de agregação e ruptura durante a floculação.1998. 189 p. Dissertação (Mestrado em Hidráulica e Saneamento) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos.
O gradiente de velocidade mínimo para operação de unidades de floculação é aquele no qual não ocorre sedimentação dos flocos no interior do floculador. Segundo a NBR 12216 (norma que define os projetos de estação de tratamento de água para abastecimento) o gradiente de velocidade médio de floculação deve estar entre 10 e 70 s-1. Brito (1998), durante a realização de ensaios, observou que quando este gradiente de velocidade médio estava entre 10 e 15 s-1, ocorria deposição dos flocos no fundo do reator antes mesmo que a agitação fosse paralisada. Na prática isto equivale a dizer que nestas condições os flocos sedimentariam na unidade de floculação, o que não é desejável, pois os flocos formados durante a floculação devem ser depositados durante a sedimentação. Segundo Parker, Kaufman e Jenkins (1972) há dois mecanismos de ruptura de flocos, por erosão superficial de partículas primárias que é provocado pelo arraste do fluido atuando por intermédio de forças de cisalhamento nas superfícies dos flocos quando em regime turbulento e por fragmentação e deformação de flocos já formados que é devida às diferenças de pressões dinâmicas em lados opostos dos flocos, resultando na deformação e posterior fragmentação.
Determinação da Rotação do Motor (RPM)
onde:
|  | P= | Potência dissipada (Watts)
|  | ρ= | Massa específica da água |  | 1000 | kg/m³
|  | D= | Diâmetro do rotor (m)
|  | n= | Rotação (RPS)
|  | KT= | Constante associado ao tipo de impelidor
Potência dissipada |  |  | 800 | Watts
Diâmetro do rotor |  |  | 0.45 | m
Constante associado ao tipo de impelidor |  |  | 1.2
n |  |  | 3.3058 | RPS
n |  |  | 198.3505 | RPM
Cursos e Treinamentos para Saneamento, acesse:
𝑮=√(𝑷/(𝝁×𝑽))
𝑃_𝑜𝑡=𝐾_𝑇.𝜌.𝑛^3.𝐷^5