## Gradiente Parshall
|  | RELATÓRIO | RL- |  |  | GRADIENTE PARSHALL |  |  | Rev.
Cliente:
|  | Projeto: | [6 empty] | Data:
Presado usuário, preencher apenas as células
Determinação do Gradiente de velocidade em misturador hidráulico: Calha Parshall
Vazão |  |  |  | 1.3 | m³/s
Temperatura* |  |  |  | 20 | ºC
* Temperatura da água necessário para definir a densidade e viscosidade da água
Calha W |  |  |  | 2.44 | m
Calha C |  |  |  | 2.745 | m
Calha D |  |  |  | 3.49 | m
Calha G |  |  |  | 0.915 | m
Calha K |  |  |  | 0.076 | m
Calha N |  |  |  | 0.229 | m
Ha= Nível de água na seção de medição
Q |  |  |  | 1.3 | m³/s | 4680 | m³/h
W |  |  |  | 2.44 | m
Ha |  |  |  | 0.36338 | m
Dimensionamento Calha Parshall
Velocidade na seção convergente (medição do Ha)
D’ = Largura do Parshall na seção de medição da vazão (m)
D´ |  |  |  | 3.14 | m
Va = Velocidade na seção de medição (m/s)
Va |  |  |  | 1.1393 | m/s
Energia total disponível na seção convergente (medição do Ha)
Ea = Energiatotal disponível na seção convergente
Ea |  |  |  | 0.65854 | m
Ângulo Θ (para cálculo da velocidade antes do ressalto - V1)
cos θ |  |  |  | -0.58041
θ |  |  |  | 125.4791 | Graus
Velocidade média de escoamento início de ressalto (V1)
V1= Velocidade média de escoamento início do ressalto
V1 |  |  |  | 3.0929 | m/s
Altura da água no início do ressalto (Y1)
Y1= Altura de água no início do ressalto
Y1 |  |  |  | 0.17098 | m
Número de Froude (Fr) - Tipo de ressalto
Fr |  |  |  | 2.3881
Altura da lâmina d'água após o fim da calha parshall (Y3)
Y3 |  |  |  | 0.49826 | m
Altura no final o ressalto (Y2)
Y2 |  |  |  | 0.34526 | m
Velocidade no final do ressalto (V2)
V2 |  |  |  | 1.3717 | m/s
Perda de energia (En)
E2 |  |  |  | 0.59416 | m
En |  |  |  | 0.064385 | m
Perda de Carga (Δh)
Δh |  |  |  | 0.094124 | m
Tempo de mistura (Tm)
NBR 12216 →Tm <5s
Tm |  |  |  | 0.40989 | s
Gradiente de Velocidade (Gm)
[6 empty] | Temperatura | Viscosidade | Densidade
[6 empty] | ºC | kg/m.s | N/m3
[6 empty] | 5 | 0.00152 | 9806.65
[6 empty] | 7 | 0.001429 | 9806.25
Peso específico γ H20 |  |  |  | 9789.88 | N/m³ | 10 | 0.001308 | 9804.39
Viscosidade µ da H20 |  |  |  | 0.001003 | kg/m.s | 12 | 0.001236 | 9802.53
[6 empty] | 14 | 0.00117 | 9800.07
Gradiente de Velocidade (Gm) |  |  |  | 1238.2181 | S-1 | 16 | 0.001109 | 9797.13
[6 empty] | 18 | 0.001054 | 9793.7
[6 empty] | 20 | 0.001003 | 9789.88
[6 empty] | 22 | 0.000955 | 9785.66
[6 empty] | 24 | 0.000911 | 9780.95
[6 empty] | 26 | 0.000871 | 9775.85
[6 empty] | 28 | 0.000833 | 9770.46
[6 empty] | 30 | 0.000798 | 9764.57
Cursos e Treinamentos para Saneamento, acesse:
𝑄=0,372×𝑤×(3,281𝐻_𝑎 )^(1,568×𝑤^0,026 )
𝐻_𝑎=(𝑄/(0,372𝑤(3,281)^(1,568𝑤^0,026 ) ))^(1/(1,568𝑤^0,026 ))
𝑉_𝑎 = 𝑄/(𝐷^′×𝐻_𝑎 )
𝐷^′ =(2⁄3×(𝐷 −𝑊)+𝑊
+ N
𝐸_𝑎=𝐻_𝑎+ 〖𝑉𝑎〗^2/2𝑔 + N
cos⁡𝜃 = (−𝑔×𝑄)/(𝑊×〖(0,67×𝑔×𝐸_𝑎)〗^1,5 )
𝑉_1=2× cos⁡〖(𝜃/3)× ((2×𝑔×𝐸_𝑎)/3)^(1⁄2) 〗
𝑌1= 𝐸_𝑎 − [(𝑉_1 )^2/(2×𝑔)]
𝐹𝑟 = 𝑉_1/√(𝑔×𝑌1)
𝑌3= (𝑌1/2) × (√(1+8〖𝐹𝑟〗^2 ) −1)
𝑌2=𝑌3 − (𝑁 −𝐾)
𝑉_2= 𝑄/(𝐶×𝑌2)
𝐸_𝑛= 𝐸_𝑎 − 𝐸_2
𝐸_2=[〖𝑉2〗^2/2𝑔+𝑌2+ (𝑁−𝐾)]
∆ℎ= 𝐻_𝑎+𝑁 −𝑌3
𝑇_𝑚= 𝐺/(((𝑉1+𝑉2))/2)
𝐺_𝑚= √((𝛾×𝐸_𝑛)/(𝜇×𝑇_𝑚 ))